## KW
Medidor | IA | IB | IC | PA | PB | PC | QA | QB | QC |  | I(AMPS) | SIMULADO | IA | IB | IC | PA | PB | PC | QA | QB | QC | ERROR | IA | IB | IC | PA | PB | PC | QA | QB | QC | ERROR PROM
632-633 | 0.237 | 0.421 | 0.41 | 15.53 | 5.06 | 22.61 | 23.66 | 50 | -6.6 |  | P(W) | 632-633 | 0.23805 | 0.39582 | 0.20222 | 16.1002 | 5.2723 | 22.5808 | 23.4579 | 44.7148 | -6.9246 | 632-633 | 0.442% | 5.981% | 50.68% | 3.672% | 4.196% | 0.129% | 0.8542% | 10.57% | 4.918% | 9.049%
632-645 |  | 3.82 | 3.73 |  | 334 | -130 |  | 287 | 425 |  | Q(VAR) | 632-645 |  | 3.6642 | 3.6939 |  | 314.3451 | -113.2257 |  | 273.6923 | 416.3221 | 632-645 |  | 4.08% | 0.9669% |  | 5.885% | 12.9% |  | 4.637% | 2.042% | 5.086%
632-671 | 1.741 | 1.143 | 0.862 | 169 | 85.11 | 95.52 | 108 | 103 | 36.1 |  |  | 632-671 | 1.6013 | 1.1449 | 0.87319 | 158.8431 | 79.9662 | 97.5525 | 106.7611 | 102.7865 | 29.7457 | 632-671 | 8.025% | 0.1638% | 1.298% | 6.01% | 6.044% | 2.128% | 1.147% | 0.2072% | 17.6% | 4.736%
645-646 |  | 2.064 | 2.046 |  | 171 | -83 |  | 160 | 230 |  | ERROR MAX | 645-646 |  | 2.0105 | 2.0156 |  | 165.3967 | -78.1557 |  | 155.8411 | 220.74 | 645-646 |  | 2.59% | 1.486% |  | 3.277% | 5.837% |  | 2.599% | 4.026% | 3.303%
650-632 | 3.89 | 6.182 | 4.2 | 443 | 550 | 170 | 140 | 480 | 470 |  | 50.68% | 650-632 | 3.9006 | 6.1371 | 4.0915 | 452.217 | 555.5879 | 183.5738 | 151.4291 | 495.673 | 462.8663 | 650-632 | 0.272% | 0.7268% | 2.584% | 2.081% | 1.016% | 7.985% | 8.164% | 3.265% | 1.518% | 3.068%
671-680 | 0.135 | 0.068 | 0.182 | 9 | -5 | -2.7 | -12.7 | -6.5 | -21.6 |  |  | 671-680 | 0.12313 | 0.07232 | 0.18233 | 8.7523 | 5.1443 | 2.3778 | -11.5574 | -6.2342 | -21.005 | 671-680 | 8.791% | 6.353% | 0.1837% | 2.752% | 2.885% | 11.93% | 8.997% | 4.09% | 2.755% | 5.416%
671-684 | 0.148 |  | 0.176 | 2.8 |  | 18 | 17 |  | 11 |  | ERROR PROM | 671-684 | 0.14154 |  | 0.18288 | 2.7049 |  | 18.4466 | 16.4441 |  | 10.4538 | 671-684 | 4.363% |  | 3.911% | 3.396% |  | 2.481% | 3.27% |  | 4.966% | 3.731%
692-675 | IA: 0; IB: 0.165; IC: 0.157; PA: 16; QA: 27 |  | 9.207% | 692-675 | 2.5065e-05 | 0.16342 | 0.13615 | 0.0029422 | 14.2499 | -1.6937 | -0.00022817 | 11.4251 | 15.6937 | 692-675 |  | 0.9552% | 13.28% | 21.51% |  |  | 0.439% |  |  | 9.045%
671-692 | 0.157 | 0.248 | 0.134 | 17.1 | 16 | -1 | 6 | 24.4 | 15.9 |  |  | 671-692 | 0.10554 | 0.22483 | 0.13898 | 8.0389 | 23.5641 | -1.383 | -9.476 | 8.7247 | 16.0531 | 671-692 | 32.78% | 9.342% | 3.715% | 52.99% | 47.28% | 38.3% | 57.93% | 64.24% | 0.963% | 34.17%
[10 empty] | -0.095097 | [5 empty] | 12.5592
27.1185
Potencias en K
|  |  |  | 0.01553 | 0.00506 | 0.02261 | 0.02366 | 0.05 | -0.0066
[5 empty] | 0.334 | -0.13 |  | 0.287 | 0.425
|  |  |  | 0.169 | 0.08511 | 0.09552 | 0.108 | 0.103 | 0.0361
[5 empty] | 0.171 | -0.083 |  | 0.16 | 0.23
|  |  |  | 0.443 | 0.55 | 0.17 | 0.14 | 0.48 | 0.47
|  |  |  | 0.009 | -0.005 | -0.0027 | -0.0127 | -0.0065 | -0.0216
|  |  |  | 0.0028 |  | 0.018 | 0.017 |  | 0.011
|  |  |  | 0.016 |  |  | 0.027
|  |  |  | 0.0171 | 0.016 | -0.001 | 0.006 | 0.0244 | 0.0159