## KW
Medidor | IA | IB | IC | PA | PB | PC | QA | QB | QC | I(AMPS) | SIMULADO | IA | IB | IC | PA | PB | PC | QA | QB | QC | ERROR | IA | IB | IC | PA | PB | PC | QA | QB | QC | ERROR PROM
632-645 |  | 3.76 | 3.69 |  | 330 | -130 |  | 280 | 410 | Q(VAR) | 632-645 |  | 3.6709 | 3.6921 |  | 315.8382 | -114.7393 |  | 274.7885 | 415.6352 | 632-645 |  | 2.37% | 0.05598% |  | 4.291% | 11.74% |  | 1.861% | 1.374% | 3.615%
632-671 | 1.73 | 1.143 | 0.862 | 167 | 85 | 94 | 105 | 103 | 36 |  | 632-671 | 1.8507 | 1.2959 | 0.92228 | 185.2551 | 78.5515 | 103.7037 | 121.3488 | 125.1885 | 29.1022 | 632-671 | 6.979% | 13.38% | 6.993% | 10.93% | 7.586% | 10.32% | 15.57% | 21.54% | 19.16% | 12.5%
645-646 |  | 2.03 | 2.01 |  | 171 | -83 |  | 156 | 223 | ERROR MAX | 645-646 |  | 2.0142 | 2.0145 |  | 166.1946 | -78.9586 |  | 156.4659 | 220.3092 | 645-646 |  | 0.7764% | 0.2258% |  | 2.81% | 4.869% |  | 0.2987% | 1.207% | 1.698%
650-632 | 3.67 | 5.79 | 4.11 | 418 | 541 | 147 | 119 | 425 | 465 | 91.17% | 650-632 | 3.9564 | 5.9761 | 4.0865 | 462.5099 | 550.7565 | 165.3455 | 142.0725 | 471.8818 | 469.0636 | 650-632 | 7.802% | 3.214% | 0.5721% | 10.65% | 1.803% | 12.48% | 19.39% | 11.03% | 0.8739% | 7.535%
671-680 | 0.135 | 0.068 | 0.18 | 9 | -5 | -3 | -12.3 | -6.5 | -21.6 |  | 671-680 | 0.12301 | 0.072279 | 0.18224 | 8.6719 | 5.1419 | 2.4136 | -11.5779 | -6.2235 | -20.984 | 671-680 | 8.88% | 6.293% | 1.247% | 3.645% | 2.838% | 19.55% | 5.871% | 4.254% | 2.852% | 6.159%
671-684 | 0.148 |  | 0.176 | 2.8 |  | 18 | 17 |  | 11 | ERROR PROM | 671-684 | 0.14132 |  | 0.18284 | 2.8211 |  | 18.3863 | 16.3766 |  | 10.5355 | 671-684 | 4.516% |  | 3.884% | 0.7552% |  | 2.146% | 3.667% |  | 4.223% | 3.199%
692-675 | IA: 0; IB: 0.16; IC: 0.152; PA: 16.1; QA: 26 | 6.362% | 692-675 | 2.4979e-05 | 0.16265 | 0.12567 | 0.0029275 | 13.1422 | 3.4995 | -0.00024093 | 12.5416 | 14.1386 | 692-675 |  | 1.655% | 17.32% | 3.383% |  |  | 2.615% |  |  | 6.244%
671-692 | 0.16 | 0.245 | 0.13 | 17.1 | 16 | -1.2 | 5.8 | 23.8 | 15.3 |  | 671-692 | 0.28232 | 0.35688 | 0.15198 | 32.6908 | 22.1348 | 1.2443 | 5.7522 | 33.1216 | 17.5607 | 671-692 | 76.45% | 45.66% | 16.91% | 91.17% | 38.34% | 3.691% | 0.8234% | 39.17% | 14.78% | 36.33%
27
-37
16.6446
26.6799
Potencias en K
|  |  |  | 0.01553 | 0.00506 | 0.02261 | 0.02366 | 0.05 | -0.0066
|  |  | 632-645 |  | 0.33 | -0.13 |  | 0.28 | 0.41
|  |  | 632-671 | 0.167 | 0.085 | 0.094 | 0.105 | 0.103 | 0.036
|  |  | 645-646 |  | 0.171 | -0.083 |  | 0.156 | 0.223
|  |  | 650-632 | 0.418 | 0.541 | 0.147 | 0.119 | 0.425 | 0.465
|  |  | 671-680 | 0.009 | -0.005 | -0.003 | -0.0123 | -0.0065 | -0.0216
|  |  | 671-684 | 0.0028 |  | 0.018 | 0.017 |  | 0.011
|  |  | 692-675 | 0.0161 |  |  | 0.026
|  |  | 671-692 | 0.0171 | 0.016 | -0.0012 | 0.0058 | 0.0238 | 0.0153